Рахівська міська рада

виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

від 03 червня 2021 року  №28

м. Рахів

Про затвердження заходів ТзОВ «БіоТЕС»

по підготовці котельні та тепломереж до

опалювального сезону 2021-2022 рр.

Розглянувши лист ТзОВ «БіоТЕС» №26/05-01 від 26.05.2021 р. щодо затвердження  заходів по підготовці котельні та тепломереж до опалювального сезону  2020-2021 рр., керуючись ст. 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні ”, виконком міської ради

в и р і ш и в :

1. Затвердити заходи ТзОВ «БІОТЕС» по підготовці котельні та тепломереж до опалювального сезону  2021-2022 рр. (згідно додатку).

Міський голова								В. МЕДВІДЬ

Додаток до рішення виконкому Рахівської міської ради від 03.06.2021 р. №28

ЗАХОДИ

по підготовці котельні та тепломереж до опалювального сезону 2021-2022 р.р.

| № п/п | Зміст | Один. виміру | Кількість | Орієнтовна вартість (тис. грн.) | Термін виконання | Відпові--дальний | Відмітка про виконання | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| КОТЕЛЬНА - Паливне господарство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Поточний ремонт автопогрузчика [заміна масел в мостах, коробці, двигуні; заміна топливних, масляних, повітряних фільтрів, компресора; ремонт ходової частини (ремонт переднього і заднього редукторів, зварка та укріплення рами в двох містах, заміна зламаних листів ресор, подушки ресор,), паливної апаратури, електропроводки, кузова та навісного обладнання,] |  |  | 80.00 | Травень-серпень | начальник котельні |  |  |
| 1.2 | Ремонт ковша погрузчика(заміна зношеної полоси ) |  |  | 2.00 | Квітень | начальник котельні | виконано |  |
| 1.3 | Ремонт трубопроводів паливоподачі (часткова заміна труб Ø-275) | м/п | 6 | 5.00 | травень | начальник котельні |  |  |
| 1.4 | Виготовлення та монтаж циклонів | шт. | 2 | 40.00 | Липень серпень | начальник котельні |  |  |
| 1.5 | ТО та ремонт вентиляторів подачі палива | шт. | 2 | 3.50 | серпень | начальник |  |  |
| 1.6 | ТО та рекострукція (при необхідності заміна) шнеків подачі палива | шт. | 8 | 5.00 | липень серпень | начальник котельні |  |  |
| 1.7 | Заміна підшипників | шт. | 10 | 12.00 | липень серпень | начальник котельні |  |  |
|  |  |  |  | 152.50 |  |  |  |  |
| - Котли |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ТО котла КВ – 2,5 №1 [заміна колосників нерухомої решітки-8 шт., ремонт теплообмінника (підсилення нижньої частини теплообмінника для запобіганню подальшої його деформації ] | шт. | 1 | 35.00 | Червень-серпень | начальник котельні |  |  |
| 2.2 | Поточний ремонт обмурівки котлів №1 та №2 | шт. | 2 | 5.00 | Червень | начальник котельні |  |  |
| 2.3 | Капітальний ремонт димососів з виготовленням нових крилаток та уліток | шт. | 2 | 22.00 | червень липень | начальник котельні |  |  |
| 2.4 | Очистка та поточний ремонт газоходів |  |  | 2.00 | Червень липень | начальник котельні |  |  |
| 2.5 | Капітальний ремонт дверцят і люків |  |  | 4.00 | червень липень | начальник котельні |  |  |
| 2.6 | Ремонт запірної арматури, заміна арматури яка не підлягає ремонту | шт. | 8 | 5.00 | серпень вересень | начальник котельні |  |  |
| 2.7 | Заміна запобіжних клапанів (Ду50 Ру 16) | шт. | 4 | 40.00 | серпень вересень | начальник котельні |  |  |
| 2,8 | Виготовлення газоходів вторинного тепла з подальшою подачею його в топку котла | м/п | 24 | 10.00 | Червень-серпень | начальник котельні |  |  |
|  |  |  |  | 123.00 |  |  |  |  |
| - Насосне господарство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ТО, ремонт та при необхідності заміна запірної арматури на трубопроводах та біля насосів | шт. | 28 | 8.00 | Червень | начальник котельні |  |  |
| 3.2 | ТО насосів мережевої води (заміна сальників 3 комплекти), живільних, рециркуляційних, пожежних насосів | шт. | 15 | 15.00 | червень липень | начальник котельні |  |  |
| 3.3 | ТО запірної арматури на мережевих трубопроводах, при необхідності їх заміна | шт. | 9 | 9.00 | червень | начальник котельні |  |  |
|  |  |  |  | 32.00 |  |  |  |  |
| - Водозабір |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ТО глибинного насоса | шт. | 1 | 3.00 | липень | начальник котельні |  |  |
| 4.2 | Заміна датчиків сухого ходу | шт. | 3 | 3.00 | липень | начальник котельні |  |  |
|  |  |  |  | 6.00 |  |  |  |  |
| - Водопідготовка ХВО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ТО та ремонт з перезавантаженням та промивкою фільтрів | шт. | 3 | 6.00 | Липень-серпень | начальник котельні |  |  |
| 5.2 | Ревізія та при необхідності заміна запірної арматури ХВО, заміна мережі подачі соляного розчину | шт. | 37 | 17.00 | Липень-серпень | начальник котельні |  |  |
| 5.3 | Ремонт або заміна скло тримачів рівня води в баках | шт. | 6 | 2.00 | Вересень-жовтень | начальник котельні |  |  |
| 5.4 | Заміна насоса ХВО (насоси перекачки соляного розчину з ємкості розведення ) | шт. | 1 | 30.00 | червень липень | начальник котельні |  |  |
|  |  |  |  | 44.00 |  |  |  |  |
| - Електротехнічна частина та КВП і А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | ТО електродвигунів приводів насосів котельні із заміною підшипників при необхідності | шт. | 19 | 12.00 | Червень | начальник котельні |  |  |
| 6.2 | Ревізія ел.обладнання 0,4 Квт (розподільчих пристроїв, комутаційної апаратури, електрощитові, операторська, щити управління, ЗТП) |  |  | 5.00 | Червень –червень | начальник котельні |  |  |
| 6.3 | Заміри опору контуру заземлення ел.обладнання котельні та блискавкозахисту |  |  | 7.00 | Вересень-жовтень | начальник котельні |  |  |
| 6.4 | Заміри опору ізоляції кабелів та ел.двигунів |  |  | 7.00 | Вересень-жовтень | начальник котельні |  |  |
| 6.5 | Відновлення контуру заземлення ел.обладнання котельні та блискавкозахисту |  |  | 9.00 | Липень-серпень | начальник котельні |  |  |
| 6.6 | Ремонт конденсаторної батареї | шт. |  | 8.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 48.00 |  |  |  |  |
| - Внутрішні тепломережі котельні |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Ревізія запірної арматури на трубопроводах, при необхідності їх заміна | шт. | 12 | 5.00 | Червень | начальник котельні |  |  |
| 7.2 | Ревізія підігрівачів води внутрішньої тепломережі котельні | шт. | 3 | 3.00 | Червень | начальник котельні |  |  |
| 7.3 | Ревізія та очистка фільтрів на зворотніх трубопроводах котельні | шт. | 2 | 2.00 | Червень | начальник котельні |  |  |
|  |  |  |  | 10.00 |  |  |  |  |
| - Будівельна частина |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Ремонт зовнішньої штукатурки будівлі котельні | м2 | 20 | 3.00 | серпень | начальник котельні |  |  |
| 8.2 | Побілка зовнішня і внутрішня будівлі та побутових приміщень котельні |  |  | 15.00 | серпень | начальник котельні |  |  |
| 8.3 | Ремонт вікон |  |  | 6.00 | вересень | начальник котельні |  |  |
| 8.4 | Антикорозійний захист металоконструкцій димососів і огорожі |  |  | 6.00 | Червень-липень | начальник котельні |  |  |
| 8.5 | Бетонні роботи (площадка складу, підлога котельні) |  |  | 5.00 | вересень | начальник котельні |  |  |
| 8.6 | Капітальний ремонт даху котельні |  |  | 250.00 | Червень-липень | начальник котельні |  |  |
| 8.7 | Поточний ремонт даху складу тріски (3-я лінія) |  |  | 60.00 | Червень-липень | начальник котельні |  |  |
| 8.8 | Поточний ремонт даху високовольтної (10кВт) підстанції та слюсарної майстерні |  |  | 60.00 | Червень-липень | начальник котельні |  |  |
|  |  |  |  | 405.00 |  |  |  |  |
| Разом |  |  |  | 820.50 |  |  |  |  |

| 9.Зовнішні тепломережі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Заміна запірної арматури на трубопроводах |  | шт. | 14 |  | 22.00 |  | Травень-Червень |  |  |  |
| 9.2 | Ревізія запірної арматури на трубопроводах |  |  |  |  | 10.00 |  | Травень-Червень |  |  |  |
| 9.3 | Ремонт тепломережі під дорогою вул. Б.Хмельницького до буд.№64 |  |  |  |  | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 9.4 | Ремонт тепломережі по вул..Миру від буд. №23 до буд. №31 |  | м | 70 |  | 70.00 |  | Червень-вересень |  |  |  |
| 9.5 | Ремонт частини тепломережі від колодязя ул...Миру,5 до магазину «Лариса» |  | м | 70 |  | 70.00 |  | Червень-вересень |  |  |  |
| 9.6 | Утеплення тепломережі по берегу р.Тиса |  | м | 1000 |  | 500.00 |  | Червень-вересень |  |  |  |
| Разом |  |  |  |  |  | 692.00 |  |  |  |  |  |
| 10. Охорона праці |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 |  | Медогляд працівників |  |  |  |  | 5.00 | Травень-Червень |  |  |  |
| 10.2 |  | Навчання з ОП відповідальних осіб |  |  |  |  | 3.00 | Травень-Червень |  |  |  |
| 10.3 |  | Навчання працівників відповідної кваліфікації |  |  |  |  | 20.00 | Червень-вересень |  |  |  |
| 10.4 |  | Забезпечення спецодягом | комп |  | 15 |  | 22.00 | Червень-вересень |  |  |  |
| Разом |  |  |  |  |  |  | 50.00 |  |  |  |  |
|  |  | Всього |  |  |  |  | 1562.50 |  |  |  |  |

Секретар виконкому 									Д. БРЕХЛІЧУК